Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-25

Датум: 06.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-25

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Допуна за питање: U Odgovorima na postavlјena pitanja broj 404-48-954/2019-IIIı-20 od 01.11.2019. godine naveli ste:

„Prema elaboratu energetske efikasnosti celokupna pozicija treba da zadovolji koeficijent prelaza toplote Uw<1,5W/m2K. U nivou suterena staklo je debljine 4.4.1, tj. ima svojstva sigurnosnog lameliranog pamplex stakla. Na svim ostalim etažama je staklo dvoslojno, niskoemisiono, sa dovoljnim opisom karakteristika.“

Skrećemo Vam pažnju da zahtevano pamplex staklo nema adekvatna termička svojstva ukoliko se ne nalazi u staklo paketu, odnosno, nije moguće na ovaj način zastaklјivanja ispuniti zahtev iz elaborata energetske efikasnosti da celokupna fasada zadovolјi koeficijent prolaza toplote Uw<1,5W/m2K .

U prilogu dostavljamo konfigurator za pamplex staklo 4.4.1.

Molimo Naručioca da usaglasi zahteve kako bi ponuđači bili u mogućnosti da pripreme prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР: U vezi fasade, ona je na delu stepenišnog prostora i nema zidane parapet tj. sva stakla su prozirna. U tom slučaju parapetno staklo mora da bude u termopaketu, pri tome unutrašnje staklo mora da bude laminirano iz sigurnosnih razloga.

Opis u tom smislu treba da glasi:

“Zastakljivanje dvoslojnim niskoemisionimi staklom punjenim argonom (Ar), debljine 10-16-8 mm. U parapetnim delovima predvideti sigurnosno lamelirano staklo u paketu 10-16-44.1mm.”

Na ulaznim vratima i fiksevima sa strane treba da bude paket 44.1/16/44.1 mm.

ПИТАЊЕ: na strani 1002-1003/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 1.(stavka 1.c) - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji klimatizer split inverter - spoljna i unutrašnja jedinica. U predmeru radova na strani 763-764/1034 konkursne dokumentacije, naveden je tip klima uređaja  sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu materijala i opreme. Predloženi tip klima uređaja (RAS-B16BKVG-E) ne zadovoljava tražene karakteritike. Molimo vas da u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Ponuditi uredjaj koji zadovoljava tehnicke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji.

ПИТАЊЕ: na strani 918/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 2.2.1 - date su karaktersitike koje traženi parni ovlaživač treba da zadovolji. Navedene karakteristike predstavljaju podatke koji se ne mogu videti iz standardne tehničke dokumentacije već iz dijagrama koji se mogu dobiti tek puštanjem opreme u rad. Takođe, sami uređaji su direktno vezani za kapacitet i karakteristike klima komore sa kojom su povezani a ovde su na svim pozicijama u vezi parnih ovlaživača (pozicija 2.4.1 i 2.6.1) navedene iste karakteristike. Da li je u pitanju parni ovlaživač kod koga je centralna proizvodnja pare ili je u pitanju parni ovlaživač sa sopstvenom proizvodnjom pare? Molimo vas uvažite predložene sugestije i izmenite dokumentaciju.

ОДГОВОР: Projektom su predvidjeni parni ovlaživači sa sopstvenom produkcijom pare.

Potrebni kapaciteti parnih ovlayivaca iznose:

- Pozicija 2.2.1 – 161 kg/h pare,161 kW

- Pozicija 2.4.1 – 161 kg/h pare,161 kW

- Pozicija 2.6.1 – 84 kg/h, 62 kW

ПИТАЊЕ: na strani 931/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 2.4.1 - date su karaktersitike koje traženi parni ovlaživač treba da zadovolji. Navedene karakteristike predstavljaju podatke koji se ne mogu videti iz standardne tehničke dokumentacije već iz dijagrama koji se mogu dobiti tek puštanjem opreme u rad. Takođe, sami uređaji su direktno vezani za kapacitet i karakteristike klima komore sa kojom su povezani a ovde su na svim pozicijama u vezi parnih ovlaživača (pozicija 2.2.1 i 2.6.1) navedene iste karakteristike. Da li je u pitanju parni ovlaživač kod koga je centralna proizvodnja pare ili je u pitanju parni ovlaživač sa sopstvenom proizvodnjom pare? Molimo vas uvažite predložene sugestije i izmenite dokumentaciju.

ОДГОВОР: Projektom su predvidjeni parni ovlaživači sa sopstvenom produkcijom pare.

Potrebni kapaciteti parnih ovlayivaca iznose:

- Pozicija 2.2.1 – 161 kg/h pare,161 kW

- Pozicija 2.4.1 – 161 kg/h pare,161 kW

Pozicija 2.6.1 – 84 kg/h, 62 kW

ПИТАЊЕ: na strani 945/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 2.4.1 - date su karaktersitike koje traženi parni ovlaživač treba da zadovolji. Navedene karakteristike predstavljaju podatke koji se ne mogu videti iz standardne tehničke dokumentacije već iz dijagrama koji se mogu dobiti tek puštanjem opreme u rad. Takođe, sami uređaji su direktno vezani za kapacitet i karakteristike klima komore sa kojom su povezani a ovde su na svim pozicijama u vezi parnih ovlaživača (pozicija 2.2.1 i 2.4.1) navedene iste karakteristike. Da li je u pitanju parni ovlaživač kod koga je centralna proizvodnja pare ili je u pitanju parni ovlaživač sa sopstvenom proizvodnjom pare? Pojedine karakteristike kod za ovu poziciju parnih ovlaživača su izostavljene. Molimo vas uvažite predložene sugestije i izmenite dokumentaciju.

ОДГОВОР: Projektom su predvidjeni parni ovlaživači sa sopstvenom produkcijom pare.

Potrebni kapaciteti parnih ovlayivaca iznose:

- Pozicija 2.2.1 – 161 kg/h pare,161 kW

- Pozicija 2.4.1 – 161 kg/h pare,161 kW

- Pozicija 2.6.1 – 84 kg/h, 62 kW

ПИТАЊЕ: na strani 981/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 6.2 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji klima uređaj - unutrašnja jedinica. U predmeru radova na strani 573-574/1034 konkursne dokumentacije, naveden je tip klima uređaja - zidni model "U-Match 12000Btu/h" sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu materijala i opreme. Navedeni tip klima uređaja - zidni tip ne postoji. Molimo vas da u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Ponuditi uredjaj koji zadovoljava tehnicke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji.

ПИТАЊЕ: na strani 982/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 9. - navedene su karakteristike koje treba da zadovolje panelni filteri. U predmeru radova na strani 574-575/1034 konkursne dokumentacije, su navedeni tipovi panelnih filtera sa karakteristikama koje se razlikuju od navedenih i u obrascu materijala i opreme. U predmeru radova je navedena klasa filtera H12 a u obrascu materijala i opreme klasa filtera H14. Klasa filtera H12 ne postoji za ovaj predloženi tip.  Molimo vas da uskladite predmer i obrazac materijala i opreme i u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Ponuditi uredjaj koji zadovoljava tehnicke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji.

- Filteri H14 – efikasnost 99,995%

- Filteri klase H12 – efikasnost 99,5%

ПИТАЊЕ: na strani 990/1034 konkursne dokumentacije u delu obrazac materijala i opreme - deo 6 izolacija i bojenje - pozicija 7 -  nisu navedene nikakve karakteristike koje materijal treba da zadovolji. Na koju vrstu izolacije se misli, da li je u pitanju neki premaz ili neka termoizolacija? Molimo vas da navedete neki tip i u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Potrebno je predvideti izolaciju kojom se postize trazena vatro-otpornost kanala u svemu prema vazecem standardu SRPS 1366-1

ПИТАЊЕ: na strani 968-970/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4.1- 4.5 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolje zidni aksijalni ventilatori. U predmeru radova na strani 567-568/1034 konkursne dokumentacije, za svaku od pozicija je naveden tip aksijalnog zidnog ventilatora sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu materijala i opreme. Navedeni tipovi za svaku od pozicija (pozicije 4.1-4.5) ne zadovoljavaju tražene karakteritike. Molimo vas da u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: Ponuditi uredjaj koji zadovoljava tehnicke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице