[image: image1.jpg]AosiHa



                                                             
                Град  Лозница                                         Република Србија                

                                           


Град Лозница 

Градска Управа 

Број: ЈН 48/2019
Број:404-48-954/2019-IIIı-18
Датум: 30.10.2019. године
        Л о з н и ц а
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА






Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-18
             Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ  
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
ПИТАЊЕ: na strani 869/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 04-23 - navedene su karakteristike koje treba da zadovolji cirkulaciona pumpa. U predmeru radova na strani 277/1034 konkursne dokumentacije, naveden je tip pumpe "MAGNA 25-60" sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu materijala i opreme. Navedeni tip pumpe se ne proizvodi već duže vreme a i navedena pumpa (koja više nije u proizvodnji) ne zadovoljava tražene parametre. Molimo vas da u skladu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije. 

ОДГОВОР: Odgovarajuca cirkulaciona pumpa MAGNA3 25.60
ПИТАЊЕ: na strani 869/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 04-23 (drugi deo) - navedene su karakteristike Q=5 l/s, H=20.01 m. U predmeru radova na strani 279/1034 konkursne dokumentacije, naveden je tip pumpe "MPC-F 2 CRI20" sa karakteristikama koje su navedene i u obrascu materijala i opreme. Navedeni tip pumpe ne zadovoljava zahteve jer postrojenje u sebi sadrži frekventni regulator a kod hidrantske mreže to nije dozvoljeno.  Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.
ОДГОВОР: Pumpa za hidrantsku vodu HYDRO MPC-S-S CRI20-2 sa ekspanzionom posudom 
GT-U-600 PN10 G11/2 V
ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 844 pozicija broj 22 I 23, navedeno je Nabavka materijala, doprema i montaža al.zastakljenih vrata sa fiksnom zastakljenom pregradom i nadsvetlom. Vrata su stalno zatvorena. Materijal: vrata izrađena od al poboljšanih profila UF=1,4-4,5W/m2/K. Krilo vrata je puno sa termoizolacionom ispunom i obostranom oblogom od panela koji su završno obrađeni al limom Ud=1,6Wm2K. Ispuna sigurnosno laminirano staklo 4.4.1. 

Molimo vas za pojašnjenje pozicije. Da li se radi o zastakljenim ili panelnim vratima? Takođe vas molimo za objašnjenje da li se koeficijent Uf=1,4-4,5W/m2/K odnosi na komplena vrata ili na ram, s obzirom da je u nastavku pozicije dat koeficijent za kompetna vrata Ud=1,6Wm2K? 
ОДГОВОР: Pozicija 22 se odnosi na ulazni portal sa 4 krila, od kojih su dva fiksna a ostala dva su vrata zaokretna oko vertikalne ose, I zastakljenim nadsvetlom. Cela pozicija je zastakljena. Ukupan koeficijent za celokupnu poziciju je  Ud<1,6Wm2K.
Pozicija 23 se odnosi na jednokrilna puna vrata sa nadsvetlom od prestrujne rešetke, gde je koeficijent za vrata Ud<1,6Wm2K.
ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 855 pozicija broj 6, navedeno je Nabavka, doprema I ugradnja strukturalnih fiksnih površina fassade koji predstavljaju samonoseći, u celini zastakljen I toplo izolovan tip fasadne konstrukcije od al profila. Elementi fasade u svemu prema stanardu EN ISO 717-1. Fasade podelžu standard EN 13830, prozori I vrata standardnu EN 14351, a standard EN 717-1 odnosi se na ploče na bazi drveta, što nema nikakve veze sa fasadom. Molimo Vas za izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu.
ОДГОВОР: Standard EN ISO 717-1 se odnosi na akustiku – ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemanata. Za ovu poziciju se dodaje i da elementi fasade budu prema standardu SRPS EN 13830:2017
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије
                                                        Слађана Томићевић                                                                                                    
Достављено:

- портал јавних набавки 
- сајт града Лознице
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________               

Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

