Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-24

Датум: 06.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-24

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: na stranama 580 i 581/1034 konkursne dokumentacije - deo predmer radova - pozicija 2.1. i 2.7 - navedni su tipovi cirkulacionih pumpi i karakteristike koje one trebaju da zadovolje - predloženi tipovi pumpi se više ne proizvode. Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ПИТАЊЕ: na strani 582/1034 konkursne dokumentacije - deo predmer radova - pozicija 3.7. i 3.8 - navedni su tipovi cirkulacionih pumpi i karakteristike koje one trebaju da zadovolje. Predloženi tipovi pumpi ne zadovoljavaju tražene karakteristike. Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ПИТАЊЕ: na stranama 584 i 585/1034 konkursne dokumentacije - deo predmer radova pozicije - 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 - navedni su tipovi cirkulacionih pumpi i karakteristike koje one trebaju da zadovolje. Predloženi tipovi pumpi ne zadovoljavaju tražene karakteristike. Molimo vas da u skaldu sa navedenim izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР: U konstultaciji sa projektantom dobili smo mišljenje da ponuđači treba da nude pumpe koje odgovaraju traženim tehničkim podacima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. U prilogu tabelarni prikaz -Izbor cirkulacionih pumpi

ПИТАЊЕ:

U Odgovorima na postavlјena pitanja broj 404-48-954/2019-IIIı-20 od 01.11.2019. godine naveli ste:

„Prema elaboratu energetske efikasnosti celokupna pozicija treba da zadovolji koeficijent prelaza toplote Uw<1,5W/m2K. U nivou suterena staklo je debljine 4.4.1, tj. ima svojstva sigurnosnog lameliranog pamplex stakla. Na svim ostalim etažama je staklo dvoslojno, niskoemisiono, sa dovoljnim opisom karakteristika.“

Skrećemo Vam pažnju da zahtevano pamplex staklo nema adekvatna termička svojstva ukoliko se ne nalazi u staklo paketu, odnosno, nije moguće na ovaj način zastaklјivanja ispuniti zahtev iz elaborata energetske efikasnosti da celokupna fasada zadovolјi koeficijent prolaza toplote Uw<1,5W/m2K .

U prilogu dostavljamo konfigurator za pamplex staklo 4.4.1.

Molimo Naručioca da usaglasi zahteve kako bi ponuđači bili u mogućnosti da pripreme prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР: U vezi fasade, ona je na delu stepenišnog prostora i nema zidane parapet tj. sva stakla su prozirna. U tom slučaju parapetno staklo mora da bude u termopaketu, pri tome unutrašnje staklo mora da bude laminirano iz sigurnosnih razloga.

Opis u tom smislu treba da glasi:

“Zastakljivanje dvoslojnim niskoemisionimi staklom punjenim argonom (Ar), debljine 10-16-8 mm. U parapetnim delovima predvideti sigurnosno lamelirano staklo u paketu 10-16-44.1mm.”

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице