Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-11

Датум: 24.10.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-11

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 65/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ : Naime, u obrascu XIII – OBRAZAC O PROIZVOĐAČIMA MATAERIJALA I OPREME, na

pozicijama B.6.1., B.6.3., B.6.5., B.6.7., B.6.9., Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama zahtevate, između ostalog da se dostavi Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva.

U vezi ovog zahteva skrenuli bi vam pažnju da ova oprema ne zahteva posedovanje Rešenja Agencije za lekove I medicinska sredstva (ALIMS), u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima.

U skladu sa tim, molimo vas da zahtev za ovim rešenjem kao dokazom usaglašenosti uklonite te i u skladu sa tim izvršite izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu.

ОДГОВОР:  Za navedene pozicije briše se obaveza dostavljanja Rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).

- ПИТАЊЕ: na strani 646/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na predmer radova - deo spolljašnje uređenje - deo IV popločavanje platoa i pešačkih staza - ispod pozicije 2 navedena je količina od  85,6 m2 i količina od 17 kom. Šta je od navedenog merodavno i da li se ovih 17 komada odnosi na nešto drugo s obzirom da je u opisu pozicije 2 navedeno da je obračun po m2?

ОДГОВОР:  Merodavan je obračun po m2, tj količina od 85,6 m2. Podatak od 17 komada je greška.

- ПИТАЊЕ: na strani 236/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na AG radove - grupa razni radovi - pozicija 3 - izrada radioničkih i drugih specifičnih detalaja u odgovarajućoj razmeri sa detaljnim opisom i izborom materijala i sl.neophodnih za izvođenje radova. Obračun paušalno. Šta se podrazumeva tačno pod ovom pozicijom radova, da li se misli na radioničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju ili su neki drugi detalji u pitanju?

ОДГОВОР:  Radionički i drugi specifični detalji se odnose na izradu svih radioničkih crteža koje je izvođač dužan dati projektantu ili nadzoru na saglasnost u cilju rešavanja određenih detalja koji zavise od tipa proizvođača. To se odnosi na sve specifične radove (bravarske, podopolagačke, fasaderske...)

- ПИТАЊЕ: na strani 277/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi  na predmer radova - deo unutrašnje hidrotehničke instalacije - pozicija 1.9 u delu instalacije vodovoda i demi vode -  molim vas za informaciju koja klasa DEMI vode se zahteva? Da li je u pitanju  standardna demi vode ispod 30 mikrosimensa ili je u pitanju ispod 1 mikrosimens? Ovo pitamo jer ukoliko nije standardna onda se mora uzeti u obzir i proširenje konfiguracije.

ОДГОВОР:  Klasa demi vode koja se zahteva je standardna (ispod 30 mikrosimensa)

- ПИТАЊЕ: na stranama 790,791,792,793/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme koja se nudi - deo koji se odnosi na medicinske gasove - u pozicijama B6.1, B6.3, B6.5, B6.7 i B6.9 zahteva se dostavljanje Rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva. Pošto navedena oprema u ovim pozicijama radova ne spada u medicinska sredstva, ne može se upisati u registar medicinskih sredstava. U vezi sa navedenim, molimo vas da navedene zahteve izbacite iz ovih pozicija radova i izmenite konkursnu dokumentaciju.

ОДГОВОР:  Za navedene pozicije briše se obaveza dostavljanja rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva.

- ПИТАЊЕ: na strani 468/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na predmer radova - deo telekomunikacione i signalne instalacije - grupa 3 video nadzor i video interfonski sistem - pozicija 21 - opisan je softver za integraciju sistema za više različitih proizviđača opreme. Zbog kompatibilnosti, da li je potrebno da ponudimo samo neki od navedenih softvera (HikVision, Dahaua, Milstone, Mobotix i dr.)?

ОДГОВОР:  Ne, potrebno je ponuditi softver koji ima mogućnost integracije različitih sistema korisnka u jedinstven sistem za video nadzor, tj. mogućnost integracije sistema više različitih proizvođača hardvera i softvera za video nadzor, kao što su HikVision, Dahua, Milestone, Mobotix i dr. u jedinstven povezani sistem kojim se upravlja i koji se može nadzirati iz jednog mesta, a u smislu da naručilac ne bude vezan samo za jednog proizvođača, već da ima izbor, odnosno naručilac želi da ima mogućnost da sistem kasnije integriše, proširuje, povezuje sa sistemima drugih, različitih proizvođača ili vrši izmenu postojeće opreme drugom opremom (elementima sistema) različitih proizvođača sistema za video nadzor.

- ПИТАЊЕ: na strani 867/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme koja se nudi - deo koji se odnosi na hidrotehničke instalacije - pozicija 01-49 navedene su karakteristike Q=4,5 l/s, H=30,01 m. U predmeru radova(strana 276/1034, pozicija 1.7) je za poziciju radova koja odgovara navedenoj poziciji iz tehničke specifikacije naveden proizvod Hydro Multi-E 3 CRE5-04, proizvod Grundfos ili sl. Navedeni proizvod ne zadovoljava tražene karakteristike iz tehničke specifikacije tj.obrasca materijala i opreme. Molim vas da nam date informaciju da li da se prilikom nuđenja opreme za ovu poziciju rukovodimo traženim karakteristikama (Q04,5 l/s, H=30,01 m) ili pak predloženim uređajem Hydro Multi-E CRE5-04?

ОДГОВОР:  Karakteristike pumpe koje je potrebno ugraditi su:

Q=4.5 l/s

H= 35.0 m

- ПИТАЊЕ: na strani 796/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 5 - navodi se da je minimum karakteristika koje materijal mora da ispuni citiram "termoizolacije od tvrde mineralne vune d=2 cm u PVC foliji". Da li je ovde dovoljno dostaviti samo tehničke listove/sertifikate za traženu vunu jer ovakav proizvod gde su objedinjeni vuna i folija ne postoji? Da li se ovde mislim da se postavi sloj PVC folije, pa vuna, pa onda još jedan sloj PVC folije?

ОДГОВОР:  Potrebno je dostaviti odgovarajuće tehničke listove/sertifikate za tvrdu mineralnu vunu. Slojevi poda u ovom slučaju glase: postojeća AB ploča, na nju se postavlja termoizolacije od tvrde mineralne vune, preko nje kao zaštita za termoizolaciju se postavlja odgovarajuća PVC folija, pa cementna košuljica i završna obloga poda.

- ПИТАЊЕ: na strani 796-797/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 6,7,8,8.1 - navode se karakteristike  koje materijal treba da zadovolji( zapreminska masa 160-180 ili 140-160 kg/m3, toplotna provodljivost 0,039 ili 0,036 W/mK, debljina d=10 ili 15 cm). U kontaktu sa proizvođačima vune (npr.ovde navedeni tip ili sl.) dobili smo informaciju da ne možemo nigde dobiti podatak koji se tiče zapreminske mase vune i da ga oni ne prikazuju tj.ne može se naći niti u jednom njihovom dokumentu. Molim Vas da prihavtite sugestiju i da se zapreminska masa koja je ovde navedena kao zahtevana karakteristika izbaci sa spiska navedenih zahteva jer se ne može dokazati

ОДГОВОР: Sugestija se prihvata da se nigde ne prikazuje zapremniska masa kao zahtevana karakteristika kamene vune.

Za pomenute pozicije neophodno je ispoštavati sledeće kriterijuma:

Za poziciju 6 preporučuje se materijal NaturBoard VENTI, kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine koja spada u polutvrde proizvode. Ovaj proizvod je negoriv spada u klasu A1 – negorivi materijali, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski je neutralan. Njegova toplotna provodljivost iznosi  0,035 W/mK. Faktor otpora difuzije vodene pare μ~1, a otpornost prema protoku vazduha za ovaj materijal iznosi > 5 kPa.s/m².

Za poziciju 7,8,8.1 preporučuje se materijal SmartRoof BASE 2, kompaktna ploča od kamene mineralne vune, dvoslojne gustine koja spada u jako tvrde proizvode. Proizvod je negoriv spada u kalsu A1 – negorivi materijali, otporan je na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih tempraturnih promena. Koeficijent toplotne provodljivosti za ovaj materijal iznosi 0,035 W/mK. Faktor otpora difuzije vodene pare μ~1. Delaminacija  >7,5 kPa, napon pri 10%-tnom sabijanju >30 kPa, tačkasto opterećenje PL>300 N, tačka topljenja iznosi >1000 °C dok je specifična toplota ovog materijala 1030 J/kgK.

- ПИТАЊЕ: na strani 827/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4 - navedene karakteristike (toplotna provodljivost 0,039 W/mK i zapreminska masa 160-180 kg/m3) ne odgovaraju predloženom tipu kamene vune iz predmera radova - Natur Board Venti (strana 145/1034, pozicija 4). Da li su pri odabiru tipa vune merodavne karakteristike ili predloženi tip? Vuna Natur Board Venti se koristi samo za ventilisane fasade.

ОДГОВОР:  Preporuka materijala je kamena mineralna vuna SmartRoof Thermal 2, poseduje dvoslojnu gustinu i spada u jako tvrde proizvode. Ovaj proizvod je negoriv i spada u klasu A1- negorivi materijali, otporan je na visoke temperature, vodoodbojan je, otporan je na starnje i hemijski je neutralan. Koeficijent toplotne provodljivosti za ovaj materijal iznosi 0,036 W/mK. Faktor otpora difuzije vodene pare μ~1.

Delaminacija  >10 kPa, napon pri 10%-tnom sabijanju >50 kPa, tačkasto opterećenje PL>550 N, tačka topljenja iznosi >1000 °C dok je specifična toplota ovog materijala 1030 J/kgK.

- ПИТАЊЕ: na strani 827/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 4 - atest za PVC foliju ne postoji. Molim vas za informaciju šta je potrebno sve dostaviti od dokumentacije za ovu poziciju radova? Da li je dovoljno da se dostavi dokumentacija za kamenu vunu i parnu branu?

ОДГОВОР:  Ova pozicija je vezana za kos krov iznad centralnog stepeništa 2. Slojevi ovog krova su: čelični nosač IPE 200, trapezast lim, parna brana, termoizolacija od kamene vune i završni sloj krovna membrana – hidroizolacija. Pvc folija nije sadržana u slojevima. Za sve ostale navedene materijale je potreban zadovoljavajući sertifikat.

- ПИТАЊЕ:  na strani 828-829/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 5 - navedeno je minimum karakteristika koje se traže "materijal krova: trapezni lim TR 60/175/0,7 mm; vatrootpornost F60". Da li je ovde dovoljno dostaviti atest samo za protivpožarnu boju na F60 min jer atest na ovaj sistem lim+boja ne postoji?  Atest na sam lim takođe ne postoji na neku određenu protivpožarnost.

ОДГОВОР:  Potrebno je dostaviti atest za protivpožarnu boju na F60 min.

- ПИТАЊЕ: na strani 825/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 3 - navedeno je minimum karakteristika koje treba da ispuni mateijal. Predmerom radova na strani 144/1034 u poziciji 3 predviđen je panel tipa Trimoterm SNV M-S ili odgovarajući. Ovaj tip panela ne ispunjava karakteristike koje su zahtevane tehničkom specifikacijom. Molim vas za pojašnjenje šta je merodavno, tip panela ili zahtevane karakteristike?

  - pošto je ovo nestandardni RAL(1014) spoljašnji lim se ne izrađuje u debljini 0,55 mm već 0,6 mm

  - tražena zvučna izolacija je 33 dB a panel ima izolaciju 32 dB

  - klasa negorivosti A1 koja je tražena, nema iskazana u tehničkoj dokumentaciji

  - toplotna provodljivost je tražena da bude 0,47 W/m2K, a panel ima vrednost 0,49 W/m2K

ОДГОВОР:  Kao odgovor Vam dostavljam opis proizvoda sa navedenim karakteristikama koje smo dobili od odgovarajućeg proizvođača u toku izrade tehničke dokumentacije. Potrebno je da te karakteristike budu zadovoljene. Ako je nestandardni RAL i on povećava debljinu lima za 0,05mm, naravno da će se takva izmena uzeti u obzir.

„Krovni paneli TRIMOTERM SNV 80 M-S

Vatrootporni krovni sendvič panel TRIMOTERM SNV 80 M-S je sastavljen od:

Spoljašnjeg čeličnog obostrano pocinkovanog trapeznog  lima (DIN 17162 debljine 0,55mm sa poliesterskom zaštitom 25µm u boji  RAL prema izboru investitora

Unutrašnjeg čeličnog obostrano pocinkovanog lima debljine 0,50mm sa poliesterskom zaštitom 25µm u boji  RAL prema izboru investitora sa standardnom profilacijom,

Ispune od lamelirane kamene vune PERFORM R gustine 100kg/m3, debljine d=8 cm, klase negorivosti A1

Modularna širina panela je 1000mm. U vrednost 0,47W/m2K, zvučna izolacija 33dB, požarna otpornosti panela je 120min

Paneli imaju na površini zaštitnu polietilensku foliju koja ima funkciju zaštite tokom rukovanja, transporta i montaže. Po završetku montiranja, folija se odstranjuje.“

- ПИТАЊЕ: na strani 827/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnsi na obrazac materijala i opreme traži se dostavljanje atesta na vatrootpornost za slagani kosi krov pri čemu su navedeni materijali koji ulaze u sastav krova. U predmeru radova specificiran je tip vune koji ulazi u sastav ovog slaganog krova. U kontaktu sa proizvođačem materijala dobili smo informaciju da njihov atest vatrootpornosti ne odgovara navedenom sastavu materijala iz razloga što je tip vune drugačiji, debljina vune je takođe drugačija, lim koji je ovde naveden nije isti takođe. Molimo Vas za pojašanjenje šta je merodavno i kakav atest je potrebno dostaviti jer sa ovim materijalima i ovim njihovim karakteristikama nije moguće dostaviti traženi atest

  - tražena vuna Natur Board Venti d=25 cm; u atestu Smart Roof d=24 cm

  - traženi TR lim 60/175/0,7 mm; u atestu TR 154/0,75 mm

ОДГОВОР:  Preporuka materijala je kamena mineralna vuna SmartRoof Thermal2 (kao u poziciji 4), pritisne čvrtoće CS(10) 50 kPa, delaminacije TR 10, tačkastog opterećenja PL >550 N i toplotne provodljivosti λ=0,036 W/mK.

Za parnu branu koja se nalazi u sklopu ovog krova predviđena je Homeseal LDS 35, višeslojna armirana parna brana od poliolefina. Transparentna je i sprečava prodor vlage i pare u termoizolaciju, bez obzira da li se koristi u  konstrukcijama kosog ili ravnog krova, verikalnih zidova ili tavanica. Površinske težine (EN 1849-2) 90g/m2 (± 10). Ispunjava standard EN 13984.

U atestu za slagani sistem je definisano da je za tip kamene vune - SmartRoof porodica materijala tako da i materijal SmarRoof Thermal2 spada u tu grupu. Što se tiče debljine lima, svakako da razlika debljine od 0,05 mm ne pravi razliku u otpornosti na požar a izabrana debljina za atest je 0,75 mm upravo iz razloga što je iz našeg iskustva to najčešće korišćena debljina lima za ravne slagane krovove u Srbiji.

- ПИТАЊЕ: na strani 815/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija ПП.04. - da li je prema navedenom zahtevu u ovoj poziciji radova dovoljno doststaviti tehničku dokumentaciju za keramiku?

ОДГОВОР:  Uz ovu poziciju je navedeno da se pored tehničke dokumentacije dostave i odgovarajući sertifikati koji mogu da potkrepe sve tražene karakteristike. Prema tome nije dovoljno dostaviti samo tehničke karakteristike.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице